绍兴市第七人民医院

锅炉设备维修保养项目询价公告

	序号
	服务
	锅炉数量
	设备型号
	维保内容

	1
	锅炉设备维修保养
	2
	WNS1.5-1.0-YQ（LN）

WNS1.5-1.0-YII（Q）
	详见附件2


一、询价内容相关信息

（一）预算上限价：25000元（大写：贰万伍仟元整）

（二）服务期限：一年（2026.1.1-2026.12.31）

（三）成交方式：投标报价最低中标（若报价相同，通过抽签确定供应商）

二、截止时间及相关注意事项

（一）时间：2025年11月7日至2025年11月11日上午8:00-11:30；下午14:00-17:00前来院提交报名资料。

（二）地点：绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼418总务科2办公室。

（三）供应商资质要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（2）资格条件：具有锅炉设备维修保养资质的供应商。
（四）需提供以下资料：营业执照、附件1、法人代表授权书、法定代表人和其授权代表身份证正反面复印件。以上文件需放置于全密封的文件袋中，密封处需加盖单位公章。

（五）接收人：吴佳琪，联系电话：0575-85397958。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/

附件1：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
	序号
	项目名称
	投标报价（元）

	1
	锅炉设备维修保养项目
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

附件2：

维护、保养主要项目系列表（天然气炉）

	期    限
	维      护      内     容

	每月定期巡查    

  1次项目
	燃料供应管路检查：1）燃气阀组检查；2）燃气管路气密性检查；3）点火燃气管路气密性检查；4）检查燃料管路是否通畅。

检查各仪表：1）水位表冲洗；2）压力表弯管冲洗；3）安全阀试验。

检查燃烧器：1）火焰检测器（电眼）清扫受光面；2）检查燃气压力是否正常；3）检查燃烧火焰是否正常；4）检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常；5）清洗燃烧喷嘴；6）清洗点火棒。

检查进水系统：1）清洗水过滤器；2）水泵是否达到额定扬程和流量；3）止回阀工作是否正常。

督促客户做好水质化验、炉水化验。

检查燃烧耗量是否正常

	每三个月维护项目
	除上述检查项目外另加检测项目：

电器部分：1）线路是否有松动、老化、失灵；2）检查电器元件是否可靠、过载；3）电器保护装置是否正常。

软水箱停用时打开低阀排放泥渣。

检测锅炉再点联锁装置：1）低水位保护；2）超压保护；3）、熄火保护；4）排烟温度超高保护。

质烟检测：包括烟气成分分析及尾烟温度检测，检查燃烧是否正常工作。

清洗锅炉本体及燃烧器外表清洗。

	每年大保的项目
	本体主机部分：

全面清理烟管、水管、前后烟箱、炉膛部分及燃尽室及烟囱集灰；

全面开盖检查阀门、人孔等检查孔的密封完好程度，并及时更换有缺陷的密封垫；

全面检测的整定仪表、阀门，包括压力表、压力控制器及电极水位控制器的检测和安全阀的整定。督促客户定期做好安全阀和仪表校验工作。

燃烧器部分：

全面清理燃烧器喷嘴、点火装置、过滤器、油泵、电机及叶轮系统，对风门连杆机构加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。

控制部分：

检修及检测电器元件、检查控制线路，清理控制箱集灰，每个控制点进行检测。

给水系统：

全面清理软水箱，检查给水泵自动进水及扬程，清洗止回阀阀芯等。


